## 1
Приложение 1. Конструкторский расчет
Самоцветная сельская администрация (п. к-т Самоцвет)
Центральная котельная (ул. Молодежная)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
узел 1 | ул. Новая,1 | 17 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.013 | 0.013 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 1 | узел 2 | 226 | 0.04 | 0.04 | 4.8856 | -4.8856 | 12.82 | 12.82 | 56.726 | 56.726 | 1.108 | -1.108 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 2 | ул. Новая,3 | 14.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.011 | 0.011 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 3 | узел 4 | 15 | 0.04 | 0.04 | 3.2571 | -3.2571 | 0.38 | 0.38 | 25.355 | 25.355 | 0.738 | -0.738 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 3 | ул. Новая,7 | 7.1 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 4 | ул. Новая,2 | 23.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.018 | 0.018 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 4 | узел 5 | 35 | 0.04 | 0.04 | 2.7142 | -2.7142 | 0.618 | 0.618 | 17.667 | 17.667 | 0.615 | -0.615 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 5 | узел 6 | 41 | 0.04 | 0.04 | 2.1714 | -2.1714 | 0.466 | 0.466 | 11.363 | 11.363 | 0.492 | -0.492 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 6 | узел 7 | 41 | 0.04 | 0.04 | 1.6285 | -1.6285 | 0.264 | 0.264 | 6.443 | 6.443 | 0.369 | -0.369 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 5 | ул. Новая,4 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 6 | ул. Новая,6 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 7 | ул. Новая,8 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 7 | ул. Новая,9 | 15.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.012 | 0.012 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 7 | ул. Новая,10 | 31.6 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.024 | 0.024 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
Центральная котельная | ТК-1 | 132 | 0.08 | 0.08 | 24.4281 | -24.4281 | 4.908 | 4.908 | 37.18 | 37.18 | 1.385 | -1.385 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
ТК-1 | узел 1 | 20 | 0.04 | 0.04 | 5.4285 | -5.4285 | 1.399 | 1.399 | 69.951 | 69.951 | 1.231 | -1.231 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
ТК-1 | узел 8 | 320 | 0.04 | 0.04 | 18.9996 | -18.9996 | 272.15 | 272.15 | 850.469 | 850.469 | 4.308 | -4.308 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 8 | узел 9 | 45 | 0.04 | 0.04 | 10.3141 | -10.3141 | 11.307 | 11.307 | 251.272 | 251.272 | 2.338 | -2.338 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 9 | ул. Зеленая,29 | 4.6 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.003 | 0.003 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 9 | узел 10 | 72 | 0.04 | 0.04 | 9.7712 | -9.7712 | 16.242 | 16.242 | 225.588 | 225.588 | 2.215 | -2.215 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 10 | ул. Зеленая,23 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.004 | 0.004 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 10 | узел 11 | 53 | 0.04 | 0.04 | 9.2284 | -9.2284 | 10.668 | 10.668 | 201.288 | 201.288 | 2.092 | -2.092 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 11 | ул. Зеленая,21 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.004 | 0.004 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 11 | узел 12 | 39 | 0.04 | 0.04 | 8.6855 | -8.6855 | 6.957 | 6.957 | 178.373 | 178.373 | 1.969 | -1.969 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 12 | ул. Зеленая,19 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.004 | 0.004 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 12 | узел 13 | 43 | 0.04 | 0.04 | 8.1427 | -8.1427 | 6.744 | 6.744 | 156.842 | 156.842 | 1.846 | -1.846 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 13 | узел 21 | 12 | 0.04 | 0.04 | 3.2571 | -3.2571 | 0.304 | 0.304 | 25.355 | 25.355 | 0.738 | -0.738 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 13 | ул. Зеленая,17 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 21 | ул. Зеленая,12 | 14 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.011 | 0.011 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 21 | узел 22 | 18 | 0.04 | 0.04 | 2.7142 | -2.7142 | 0.318 | 0.318 | 17.667 | 17.667 | 0.615 | -0.615 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 22 | ул. Зеленая,10 | 16.3 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.012 | 0.012 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 22 | узел 23 | 32 | 0.04 | 0.04 | 2.1714 | -2.1714 | 0.364 | 0.364 | 11.363 | 11.363 | 0.492 | -0.492 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 23 | ул. Зеленая,8 | 17.3 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.013 | 0.013 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 23 | узел 24 | 45 | 0.04 | 0.04 | 1.6285 | -1.6285 | 0.29 | 0.29 | 6.443 | 6.443 | 0.369 | -0.369 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 24 | ул. Зеленая,6 | 19.9 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.015 | 0.015 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 24 | узел 25 | 78 | 0.04 | 0.04 | 1.0857 | -1.0857 | 0.227 | 0.227 | 2.908 | 2.908 | 0.246 | -0.246 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 25 | ул. Зеленая,2 | 23.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.018 | 0.018 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 25 | ул. Зеленая,4 | 21.4 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.016 | 0.016 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 13 | узел 14 | 19 | 0.04 | 0.04 | 4.3428 | -4.3428 | 0.853 | 0.853 | 44.885 | 44.885 | 0.985 | -0.985 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 14 | ул. Зеленая,15 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 14 | узел 15 | 30 | 0.04 | 0.04 | 3.7999 | -3.7999 | 1.033 | 1.033 | 34.428 | 34.428 | 0.862 | -0.862 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 15 | узел 16 | 18 | 0.04 | 0.04 | 3.2571 | -3.2571 | 0.456 | 0.456 | 25.355 | 25.355 | 0.738 | -0.738 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 16 | узел 17 | 19 | 0.04 | 0.04 | 2.7142 | -2.7142 | 0.336 | 0.336 | 17.667 | 17.667 | 0.615 | -0.615 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 17 | ул. Зеленая,9 | 7.3 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.006 | 0.006 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 17 | узел 18 | 37 | 0.04 | 0.04 | 2.1714 | -2.1714 | 0.42 | 0.42 | 11.363 | 11.363 | 0.492 | -0.492 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 18 | ул. Зеленая,7 | 7.1 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 18 | узел 19 | 49 | 0.04 | 0.04 | 1.6285 | -1.6285 | 0.316 | 0.316 | 6.443 | 6.443 | 0.369 | -0.369 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 19 | узел 20 | 29 | 0.04 | 0.04 | 1.0857 | -1.0857 | 0.084 | 0.084 | 2.908 | 2.908 | 0.246 | -0.246 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 20 | ул. Зеленая,1 | 7.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.006 | 0.006 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 20 | ул. Зеленая,3 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 19 | ул. Зеленая,5 | 7.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.006 | 0.006 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 16 | ул. Зеленая,11 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 15 | ул. Зеленая,13 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 36 | здание Детского Сада | 10.7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.008 | 0.008 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 8 | узел 35 | 63 | 0.04 | 0.04 | 3.2571 | -3.2571 | 1.597 | 1.597 | 25.355 | 25.355 | 0.738 | -0.738 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 35 | узел 36 | 39 | 0.04 | 0.04 | 2.7142 | -2.7142 | 0.689 | 0.689 | 17.667 | 17.667 | 0.615 | -0.615 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 35 | здание Дома Культуры | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.006 | 0.006 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 36 | ул. Зеленая,37 | 9.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.007 | 0.007 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 36 | узел 37 | 93 | 0.04 | 0.04 | 1.6285 | -1.6285 | 0.599 | 0.599 | 6.443 | 6.443 | 0.369 | -0.369 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 37 | ул. Зеленая,39 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 37 | узел 38 | 22 | 0.04 | 0.04 | 1.0857 | -1.0857 | 0.064 | 0.064 | 2.908 | 2.908 | 0.246 | -0.246 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 38 | ул. Зеленая,45 | 23.9 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.018 | 0.018 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 38 | ул. Зеленая,41 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 8 | узел 26 | 109 | 0.04 | 0.04 | 5.4285 | -5.4285 | 7.625 | 7.625 | 69.951 | 69.951 | 1.231 | -1.231 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 26 | узел 30 | 10 | 0.04 | 0.04 | 2.7142 | -2.7142 | 0.177 | 0.177 | 17.667 | 17.667 | 0.615 | -0.615 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 26 | здание Администрации | 29 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.022 | 0.022 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 30 | узел 31 | 33 | 0.04 | 0.04 | 2.7142 | -2.7142 | 0.583 | 0.583 | 17.667 | 17.667 | 0.615 | -0.615 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 31 | узел 32 | 39 | 0.04 | 0.04 | 2.1714 | -2.1714 | 0.443 | 0.443 | 11.363 | 11.363 | 0.492 | -0.492 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 32 | узел 33 | 32 | 0.04 | 0.04 | 1.6285 | -1.6285 | 0.206 | 0.206 | 6.443 | 6.443 | 0.369 | -0.369 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 33 | узел 34 | 26 | 0.04 | 0.04 | 1.0857 | -1.0857 | 0.076 | 0.076 | 2.908 | 2.908 | 0.246 | -0.246 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 34 | ул.Советская,14 | 25 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.019 | 0.019 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 34 | ул.Советская,16 | 7.7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.006 | 0.006 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 33 | ул.Советская,18 | 8.2 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.006 | 0.006 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 32 | ул.Советская,20 | 9.7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.007 | 0.007 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 31 | ул.Советская,22 | 8.7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.007 | 0.007 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 26 | узел 27 | 19 | 0.04 | 0.04 | 2.1714 | -2.1714 | 0.216 | 0.216 | 11.363 | 11.363 | 0.492 | -0.492 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 27 | узел 28 | 18 | 0.04 | 0.04 | 1.6285 | -1.6285 | 0.116 | 0.116 | 6.443 | 6.443 | 0.369 | -0.369 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 28 | ул.Советская,25 | 9.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.007 | 0.007 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 27 | здание Почты | 49.2 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.037 | 0.037 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 28 | узел 29 | 23 | 0.04 | 0.04 | 1.0857 | -1.0857 | 0.067 | 0.067 | 2.908 | 2.908 | 0.246 | -0.246 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 29 | ул.Советская,23 | 14.8 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.011 | 0.011 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 29 | ул.Советская,21 | 14.3 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.011 | 0.011 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 2 | узел 39 | 55 | 0.04 | 0.04 | 4.3428 | -4.3428 | 2.469 | 2.469 | 44.885 | 44.885 | 0.985 | -0.985 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 39 | узел 3 | 45 | 0.04 | 0.04 | 3.7999 | -3.7999 | 1.549 | 1.549 | 34.428 | 34.428 | 0.862 | -0.862 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
узел 39 | ул. Новая,5 | 16.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.012 | 0.012 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.64
Деевская сельская администрация (с. Деево)
Центральная Котельная №1 (ул. Мира,48)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
от Источника | ТК-5 | 70 | 0.15 | 0.15 | 6.04 | -6.04 | 1.886 | 1.886 | 26.949 | 26.949 | 0.876 | -0.876 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-5 | здание Больницы | 50 | 0.05 | 0.05 | 4.92 | -4.92 | 0.897 | 0.897 | 17.94 | 17.94 | 0.714 | -0.714 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-5 | ул. Мира,41 | 70 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-5 | ТК-16 | 30 | 0.15 | 0.15 | 1.04 | -1.04 | 0.025 | 0.025 | 0.849 | 0.849 | 0.151 | -0.151 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-16 | ТК-17 | 46 | 0.15 | 0.15 | 0.96 | -0.96 | 0.033 | 0.033 | 0.727 | 0.727 | 0.139 | -0.139 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-16 | ул. Мира,39 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-17 | ТК-18 | 35 | 0.15 | 0.15 | 0.88 | -0.88 | 0.022 | 0.022 | 0.615 | 0.615 | 0.128 | -0.128 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-18 | ул. Мира,35 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-17 | ул. Мира,37 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-18 | ТК-19 | 40 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | -0.8 | 0.02 | 0.02 | 0.512 | 0.512 | 0.116 | -0.116 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-19 | ТК-20 | 63 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | 0.032 | 0.032 | 0.512 | 0.512 | 0.116 | -0.116 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-20 | ул. Мира,32 | 9 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | -0.8 | 0.005 | 0.005 | 0.512 | 0.512 | 0.116 | -0.116 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
от Источника | ТК-1 | 30 | 0.15 | 0.15 | 1.56 | -1.56 | 0.056 | 0.056 | 1.868 | 1.868 | 0.226 | -0.226 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-1 | ТК-2 | 44 | 0.1 | 0.1 | 1.56 | -1.56 | 0.082 | 0.082 | 1.868 | 1.868 | 0.226 | -0.226 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-2 | ТК-3 | 32 | 0.1 | 0.1 | 1.48 | -1.48 | 0.054 | 0.054 | 1.685 | 1.685 | 0.215 | -0.215 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-3 | ул. Мира,39А | 46 | 0.05 | 0.05 | 1.24 | -1.24 | 0.055 | 0.055 | 1.194 | 1.194 | 0.18 | -0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-2 | ул. Мира,47 | 107 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | -0.08 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
ТК-3 | Узел 1 | 123 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | -0.24 | 0.007 | 0.007 | 0.053 | 0.053 | 0.035 | -0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
Узел 1 | Узел 2 | 108 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | -0.16 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | -0.023 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
Узел 2 | ул. Садовая,14 | 55 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
Узел 2 | ул. Садовая,12 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
Узел 1 | ул. Садовая,10 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | 1.42
Коптеловская сельская администрация (с. Коптелово)
Котельная №1 (ул. Красных Орлов,44)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
от Источника | ТК-1 | 725 | 0.15 | 0.15 | 15.92 | -15.92 | 11.505 | 11.505 | 15.869 | 15.869 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-1 | ТК-3 | 743 | 0.1 | 0.1 | 11.936 | -11.936 | 13.365 | 13.365 | 17.987 | 17.987 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-1 | Узел 1 | 49 | 0.1 | 0.1 | 3.984 | -3.984 | 0.579 | 0.579 | 11.811 | 11.811 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | ж.з. по ул. Ленина,21 | 55 | 0.032 | 0.032 | 0.208 | -0.208 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | ТК-2 | 325 | 0.1 | 0.1 | 3.776 | -3.776 | 3.452 | 3.452 | 10.622 | 10.622 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-2 | Узел 2 | 19 | 0.07 | 0.07 | 1.664 | -1.664 | 0.04 | 0.04 | 2.119 | 2.119 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | ж.з. по ул. Ленина,19 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | Узел 4 | 325 | 0.07 | 0.07 | 1.248 | -1.248 | 0.393 | 0.393 | 1.209 | 1.209 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | Узел 5 | 300 | 0.07 | 0.07 | 0.832 | -0.832 | 0.166 | 0.166 | 0.552 | 0.552 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | ж.з. по ул. Ленина,13 | 58.8 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.009 | 0.009 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-2 | Узел 3 | 45 | 0.08 | 0.08 | 0.832 | -0.832 | 0.025 | 0.025 | 0.552 | 0.552 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | ж.з. по ул. Пушкина,4 | 44 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.006 | 0.006 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | ж.з. по ул. Пушкина,3 | 25 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.004 | 0.004 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-2 | Узел 6 | 168 | 0.05 | 0.05 | 1.28 | -1.28 | 0.213 | 0.213 | 1.27 | 1.27 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | Узел 7 | 600 | 0.05 | 0.05 | 0.656 | -0.656 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | з.Админис. по ул. Пушкина,2 | 160 | 0.032 | 0.032 | 0.24 | -0.24 | 0.008 | 0.008 | 0.053 | 0.053 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | ж.з. по ул. Пушкина,1 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | ж.з. по ул. Ленина,17 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | ж.з. по ул. Ленина,15 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | з. Магазина по ул. Ленина | 160 | 0.032 | 0.032 | 0.208 | -0.208 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-3 | Узел 8 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.832 | -0.832 | 0.014 | 0.014 | 0.552 | 0.552 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | ж.з. по ул. Ленина,29 | 44 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.006 | 0.006 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | ж.з. по ул. Ленина,27 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-3 | Узел 9 | 128 | 0.1 | 0.1 | 2.912 | -2.912 | 0.814 | 0.814 | 6.358 | 6.358 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ж.з. по пер. Чкалова,33 | 22 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.003 | 0.003 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ж.з. по пер. Чкалова,31 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | Узел 10 | 36 | 0.1 | 0.1 | 2.08 | -2.08 | 0.118 | 0.118 | 3.28 | 3.28 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | ж.з. по пер. Чкалова,35 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | Узел 11 | 64 | 0.1 | 0.1 | 1.664 | -1.664 | 0.136 | 0.136 | 2.119 | 2.119 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 11 | ж.з. по пер. Чкалова,38а | 18 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.003 | 0.003 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 11 | Узел 12 | 17 | 0.1 | 0.1 | 1.248 | -1.248 | 0.021 | 0.021 | 1.209 | 1.209 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | ж.з. по ул. Кирова,40 | 20 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.003 | 0.003 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | Узел 13 | 27 | 0.05 | 0.05 | 0.832 | -0.832 | 0.015 | 0.015 | 0.552 | 0.552 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | ж.з. по ул. Кирова,44 | 25 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.004 | 0.004 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | ж.з. по ул. Кирова,42 | 10 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-3 | ТК-4 | 104 | 0.1 | 0.1 | 8.192 | -8.192 | 5.136 | 5.136 | 49.386 | 49.386 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | Узел 14 | 29 | 0.08 | 0.08 | 5.92 | -5.92 | 0.751 | 0.751 | 25.897 | 25.897 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 14 | ж.д. по ул. Горького,7 | 23 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.003 | 0.003 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 14 | Узел 15 | 38.8 | 0.08 | 0.08 | 5.504 | -5.504 | 0.869 | 0.869 | 22.41 | 22.41 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 15 | ж.д. по ул. Горького,11 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-5 | з. Школы по ул. Красных Орлов | 179 | 0.05 | 0.05 | 4.664 | -4.664 | 2.888 | 2.888 | 16.137 | 16.137 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 15 | Узел 16 | 16.2 | 0.08 | 0.08 | 5.088 | -5.088 | 0.311 | 0.311 | 19.175 | 19.175 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 16 | ТК-5 | 25 | 0.08 | 0.08 | 4.672 | -4.672 | 0.405 | 0.405 | 16.192 | 16.192 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 16 | ж.д. по ул. Горького,13 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.416 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-5 | з. Сбер. по ул. Красных Орлов | 44 | 0.032 | 0.032 | 0.008 | -0.008 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | ТК-6 | 223 | 0.1 | 0.1 | 2.272 | -2.272 | 0.87 | 0.87 | 3.901 | 3.901 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-6 | Узел 17 | 53 | 0.08 | 0.08 | 2.272 | -2.272 | 0.207 | 0.207 | 3.901 | 3.901 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 17 | з. Больницы по ул. Ленина | 15 | 0.032 | 0.032 | 1.44 | -1.44 | 0.024 | 0.024 | 1.598 | 1.598 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 17 | Узел 18 | 336 | 0.08 | 0.08 | 0.832 | -0.832 | 0.186 | 0.186 | 0.552 | 0.552 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 18 | ТК-7 | 10 | 0.08 | 0.08 | 0.416 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-7 | ж.д. ул. Красных Орлов,67 | 37 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.005 | 0.005 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 18 | ж.д. ул. Ленина,37 | 16 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | ж.з. по ул. Ленина,22 | 10 | 0.032 | 0.032 | 0.416 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.148 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Бубчиковская сельская администрация (п. Бубчиково)
Котельная №1 (ул. Комсомольская)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
от Котельной №1 | Узел 1 | 52 | 0.25 | 0.25 | 58.964 | -58.964 | 0.417 | 0.417 | 8.022 | 8.022 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | Узел 2 | 133 | 0.2 | 0.2 | 58.964 | -58.964 | 1.067 | 1.067 | 8.022 | 8.022 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | Узел 3 | 59 | 0.08 | 0.08 | 9.92 | -9.92 | 0.735 | 0.735 | 12.46 | 12.46 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | ТК-3 | 25 | 0.05 | 0.05 | 5.04 | -5.04 | 0.47 | 0.47 | 18.818 | 18.818 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-3 | дом 3 | 26 | 0.05 | 0.05 | 2.56 | -2.56 | 0.128 | 0.128 | 4.933 | 4.933 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-3 | дом 2 | 32 | 0.032 | 0.032 | 2.48 | -2.48 | 0.148 | 0.148 | 4.634 | 4.634 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | дом 4 | 29 | 0.05 | 0.05 | 2.56 | -2.56 | 0.143 | 0.143 | 4.933 | 4.933 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | дом 1 | 33 | 0.05 | 0.05 | 2.32 | -2.32 | 0.134 | 0.134 | 4.065 | 4.065 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | Узел 4 | 129 | 0.2 | 0.2 | 49.044 | -49.044 | 1.86 | 1.86 | 14.422 | 14.422 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-5 | Узел 13 | 50 | 0.1 | 0.1 | 19.112 | -19.112 | 1.141 | 1.141 | 22.817 | 22.817 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | Узел 14 | 77 | 0.08 | 0.08 | 9.692 | -9.692 | 0.916 | 0.916 | 11.899 | 11.899 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 14 | Узел 15 | 77 | 0.08 | 0.08 | 9.12 | -9.12 | 4.708 | 4.708 | 61.142 | 61.142 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 15 | Узел 16 | 107 | 0.08 | 0.08 | 8 | -8 | 5.041 | 5.041 | 47.11 | 47.11 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 16 | Узел 17 | 117 | 0.08 | 0.08 | 4 | -4 | 1.393 | 1.393 | 11.905 | 11.905 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 17 | ул. Комсомольская,12 | 15 | 0.065 | 0.065 | 4 | -4 | 0.179 | 0.179 | 11.905 | 11.905 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 16 | ул. Комсомольская,11 | 17 | 0.065 | 0.065 | 4 | -4 | 0.202 | 0.202 | 11.905 | 11.905 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | здание Д.К. | 15 | 0.05 | 0.05 | 2.36 | -2.36 | 0.063 | 0.063 | 4.203 | 4.203 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 14 | здание магазина | 18 | 0.05 | 0.05 | 0.572 | -0.572 | 0.005 | 0.005 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 15 | Администрация | 20 | 0.05 | 0.05 | 1.12 | -1.12 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 0.98 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | Узел 5 | 65 | 0.15 | 0.15 | 28.596 | -28.596 | 1.029 | 1.029 | 15.838 | 15.838 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | ТК-4 | 25 | 0.15 | 0.15 | 22.316 | -22.316 | 0.242 | 0.242 | 9.679 | 9.679 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | Узел 6 | 15 | 0.08 | 0.08 | 10.6 | -10.6 | 0.213 | 0.213 | 14.211 | 14.211 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | Узел 7 | 35 | 0.08 | 0.08 | 7.32 | -7.32 | 1.382 | 1.382 | 39.482 | 39.482 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | Узел 8 | 46 | 0.065 | 0.065 | 4 | -4 | 0.548 | 0.548 | 11.905 | 11.905 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | здание магазина | 25 | 0.05 | 0.05 | 1.08 | -1.08 | 0.023 | 0.023 | 0.914 | 0.914 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | ул. Комсомольская,8 | 8 | 0.05 | 0.05 | 2.92 | -2.92 | 0.051 | 0.051 | 6.393 | 6.393 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | ул. Комсомольская,7 | 10 | 0.05 | 0.05 | 3.32 | -3.32 | 0.082 | 0.082 | 8.236 | 8.236 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | ул. Комсомольская,6 | 10 | 0.05 | 0.05 | 3.28 | -3.28 | 0.08 | 0.08 | 8.042 | 8.042 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | ул. Комсомольская,1 | 8 | 0.05 | 0.05 | 3.32 | -3.32 | 0.066 | 0.066 | 8.236 | 8.236 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | ул. Комсомольская,2 | 8 | 0.05 | 0.05 | 2.96 | -2.96 | 0.053 | 0.053 | 6.567 | 6.567 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | Узел 12 | 75 | 0.1 | 0.1 | 20.448 | -20.448 | 1.957 | 1.957 | 26.098 | 26.098 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | ТК-5 | 85 | 0.1 | 0.1 | 19.864 | -19.864 | 2.094 | 2.094 | 24.637 | 24.637 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | Здание школы | 55 | 0.05 | 0.05 | 0.584 | -0.584 | 0.015 | 0.015 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | Узел 9 | 35 | 0.1 | 0.1 | 11.716 | -11.716 | 0.607 | 0.607 | 17.335 | 17.335 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | Узел 10 | 65 | 0.1 | 0.1 | 8.396 | -8.396 | 3.371 | 3.371 | 51.863 | 51.863 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ул. Комсомольская,4 | 15 | 0.065 | 0.065 | 3.32 | -3.32 | 0.124 | 0.124 | 8.236 | 8.236 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | ул. Комсомольская,3 | 15 | 0.065 | 0.065 | 2.4 | -2.4 | 0.065 | 0.065 | 4.345 | 4.345 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | ул. Комсомольская,5 | 15 | 0.065 | 0.065 | 3.32 | -3.32 | 0.124 | 0.124 | 8.236 | 8.236 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | Узел 11 | 113 | 0.1 | 0.1 | 2.676 | -2.676 | 0.608 | 0.608 | 5.383 | 5.383 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 11 | здание Администрации | 13 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | -1.04 | 0.011 | 0.011 | 0.849 | 0.849 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 11 | ТК-6 | 86 | 0.08 | 0.08 | 1.636 | -1.636 | 0.176 | 0.176 | 2.049 | 2.049 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-6 | ул. Комсомольская,9 | 47 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | -1.04 | 0.04 | 0.04 | 0.849 | 0.849 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-6 | ул. Комсомольская,10 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.596 | -0.596 | 0.001 | 0.001 | 0.292 | 0.292 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-5 | Пекарня | 158 | 0.032 | 0.032 | 0.752 | -0.752 | 0.072 | 0.072 | 0.455 | 0.455 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | Узел 18 | 114 | 0.08 | 0.08 | 7.06 | -7.06 | 4.189 | 4.189 | 36.743 | 36.743 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 18 | Узел 19 | 117 | 0.08 | 0.08 | 5.62 | -5.62 | 2.733 | 2.733 | 23.357 | 23.357 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 19 | ул. Советская,10 | 61 | 0.07 | 0.07 | 3.76 | -3.76 | 0.643 | 0.643 | 10.533 | 10.533 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 19 | ул. Советская,8 | 137 | 0.07 | 0.07 | 1.86 | -1.86 | 0.361 | 0.361 | 2.634 | 2.634 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 18 | здание Почты | 32 | 0.05 | 0.05 | 1.44 | -1.44 | 0.051 | 0.051 | 1.598 | 1.598 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Костинская сельская администрация (с. Костино)
Котельная №1 (ул. Комсомольская)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
от Источника | Узел 1 | 20 | 0.15 | 0.15 | 145.416 | -145.416 | 0.067 | 0.067 | 3.345 | 3.345 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 1 | Узел 2 | 29.4 | 0.065 | 0.065 | 5.688 | -5.688 | 0.703 | 0.703 | 23.921 | 23.921 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 2 | здание Больницы | 135 | 0.05 | 0.05 | 5.268 | -5.268 | 2.773 | 2.773 | 20.544 | 20.544 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 2 | ул. Чапаева,24 | 29 | 0.065 | 0.065 | 0.42 | -0.42 | 0.004 | 0.004 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 1 | Узел 3 | 50 | 0.05 | 0.05 | 9.936 | -9.936 | 0.625 | 0.625 | 12.5 | 12.5 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 3 | ул. Чапаева,32 | 78 | 0.05 | 0.05 | 4.968 | -4.968 | 1.426 | 1.426 | 18.288 | 18.288 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 3 | ул. Чапаева,30 | 26 | 0.05 | 0.05 | 4.968 | -4.968 | 0.475 | 0.475 | 18.288 | 18.288 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 5 | Узел 6 | 27.6 | 0.05 | 0.05 | 0.996 | -0.996 | 0.022 | 0.022 | 0.781 | 0.781 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 6 | ул. Чапаева,43 | 46.2 | 0.032 | 0.032 | 0.324 | -0.324 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.092 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 5 | ул. Чапаева,37 | 15 | 0.032 | 0.032 | 2.14 | -2.14 | 0.052 | 0.052 | 3.468 | 3.468 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 6 | магазин по ул. Чапаева | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.672 | -0.672 | 0.005 | 0.005 | 0.367 | 0.367 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 1 | Узел 4 | 27 | 0.15 | 0.15 | 129.792 | -129.792 | 0.231 | 0.231 | 8.562 | 8.562 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 4 | Узел 5 | 28 | 0.05 | 0.05 | 3.136 | -3.136 | 0.206 | 0.206 | 7.36 | 7.36 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 4 | Узел 7 | 55 | 0.15 | 0.15 | 126.656 | -126.656 | 0.449 | 0.449 | 8.155 | 8.155 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 7 | ул. Чапаева,35 | 25 | 0.05 | 0.05 | 3.82 | -3.82 | 0.272 | 0.272 | 10.868 | 10.868 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 7 | Узел 8 | 43.2 | 0.15 | 0.15 | 122.836 | -122.836 | 0.331 | 0.331 | 7.673 | 7.673 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 8 | Узел 9 | 55 | 0.15 | 0.15 | 115.196 | -115.196 | 0.371 | 0.371 | 6.753 | 6.753 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 8 | ул. Садовая,2 | 49 | 0.065 | 0.065 | 3.82 | -3.82 | 0.533 | 0.533 | 10.868 | 10.868 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 8 | ул. Садовая,1 | 15 | 0.065 | 0.065 | 3.82 | -3.82 | 0.163 | 0.163 | 10.868 | 10.868 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 9 | Узел 10 | 29 | 0.065 | 0.065 | 10.352 | -10.352 | 0.393 | 0.393 | 13.559 | 13.559 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 10 | Узел 11 | 85 | 0.065 | 0.065 | 6.532 | -6.532 | 2.676 | 2.676 | 31.484 | 31.484 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 10 | ул. Садовая,3 | 5 | 0.065 | 0.065 | 3.82 | -3.82 | 0.054 | 0.054 | 10.868 | 10.868 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 11 | ул. Садовая,7 | 19 | 0.065 | 0.065 | 2.06 | -2.06 | 0.061 | 0.061 | 3.218 | 3.218 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 11 | Узел 12 | 34 | 0.065 | 0.065 | 4.472 | -4.472 | 0.505 | 0.505 | 14.847 | 14.847 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 12 | ул. Школьная,1 | 32.8 | 0.032 | 0.032 | 0.688 | -0.688 | 0.013 | 0.013 | 0.383 | 0.383 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 12 | ул. Школьная,3 | 20 | 0.065 | 0.065 | 3.784 | -3.784 | 0.213 | 0.213 | 10.667 | 10.667 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 9 | Узел 13 | 80 | 0.15 | 0.15 | 104.844 | -104.844 | 0.448 | 0.448 | 5.601 | 5.601 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 13 | здание Администрации | 200 | 0.032 | 0.032 | 0.768 | -0.768 | 0.095 | 0.095 | 0.473 | 0.473 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 13 | ТК-1 | 33.8 | 0.1 | 0.1 | 104.076 | -104.076 | 0.187 | 0.187 | 5.52 | 5.52 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 15 | ул. Школьная,5 | 95.6 | 0.05 | 0.05 | 0.624 | -0.624 | 0.03 | 0.03 | 0.318 | 0.318 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
ТК-1 | Узел 14 | 55 | 0.1 | 0.1 | 10.836 | -10.836 | 0.817 | 0.817 | 14.846 | 14.846 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 14 | Узел 15 | 66 | 0.05 | 0.05 | 4.344 | -4.344 | 0.925 | 0.925 | 14.017 | 14.017 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 14 | здание "Дома культуры" | 35 | 0.05 | 0.05 | 6.492 | -6.492 | 1.089 | 1.089 | 31.103 | 31.103 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 15 | здание Музея | 25 | 0.05 | 0.05 | 3.72 | -3.72 | 0.258 | 0.258 | 10.313 | 10.313 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
ТК-1 | Узел 16 | 45 | 0.1 | 0.1 | 93.24 | -93.24 | 0.401 | 0.401 | 8.913 | 8.913 | 0.175 | 0.175 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 16 | Узел 17 | 44 | 0.065 | 0.065 | 2.2 | -2.2 | 0.161 | 0.161 | 3.662 | 3.662 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 17 | детский сад | 25 | 0.05 | 0.05 | 1.248 | -1.248 | 0.03 | 0.03 | 1.209 | 1.209 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 17 | Узел 18 | 36 | 0.065 | 0.065 | 0.952 | -0.952 | 0.026 | 0.026 | 0.716 | 0.716 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 18 | Администрация | 10 | 0.032 | 0.032 | 0.368 | -0.368 | 0.001 | 0.001 | 0.117 | 0.117 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 18 | Узел 19 | 55 | 0.065 | 0.065 | 0.584 | -0.584 | 0.015 | 0.015 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 19 | магазин по ул. Советская | 29 | 0.032 | 0.032 | 0.292 | -0.292 | 0.002 | 0.002 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 19 | ул. Советская,6 | 58.2 | 0.032 | 0.032 | 0.292 | -0.292 | 0.004 | 0.004 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 16 | Узел 20 | 34.6 | 0.1 | 0.1 | 91.04 | -91.04 | 0.294 | 0.294 | 8.5 | 8.5 | 0.175 | 0.175 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 20 | Молокозавод | 21 | 0.05 | 0.05 | 78.08 | -78.08 | 0.132 | 0.132 | 6.264 | 6.264 | 0.175 | 0.175 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 20 | Узел 21 | 134.6 | 0.1 | 0.1 | 12.96 | -12.96 | 2.851 | 2.851 | 21.182 | 21.182 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 21 | Узел 22 | 45 | 0.065 | 0.065 | 8.976 | -8.976 | 2.666 | 2.666 | 59.235 | 59.235 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 21 | ул. Пролетарская,3а | 26 | 0.032 | 0.032 | 3.984 | -3.984 | 0.307 | 0.307 | 11.811 | 11.811 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 22 | ул. Пролетарская,5а | 45 | 0.032 | 0.032 | 5.012 | -5.012 | 0.837 | 0.837 | 18.611 | 18.611 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Узел 22 | ул. Пролетарская,3 | 25 | 0.032 | 0.032 | 3.964 | -3.964 | 0.292 | 0.292 | 11.694 | 11.694 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.37 | 1.37
Армашевская сельская администрация (с. Арамашево)
Котельная №1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
от Источника | ТК-4 | 55 | 0.15 | 0.15 | 28.08 | -28.08 | 0.84 | 0.84 | 15.275 | 15.275 | 1.019 | -1.019 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | Узел 1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 4.52 | -4.52 | 0.758 | 0.758 | 15.164 | 15.164 | 0.656 | -0.656 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | ТК-5 | 15 | 0.1 | 0.1 | 4.36 | -4.36 | 0.212 | 0.212 | 14.12 | 14.12 | 0.633 | -0.633 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | ул. Молодежная,1 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | -0.023 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-5 | ул. Пукшкарева,19 | 75 | 0.06 | 0.06 | 1.88 | -1.88 | 0.202 | 0.202 | 2.69 | 2.69 | 0.273 | -0.273 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-5 | Узел 2 | 178 | 0.1 | 0.1 | 2.48 | -2.48 | 0.825 | 0.825 | 4.634 | 4.634 | 0.36 | -0.36 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | ул. Молодежная,3 | 24 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | -0.32 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | 0.09 | 0.046 | -0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | ул. Молодежная,2 | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | -0.017 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | Узел 3 | 32 | 0.1 | 0.1 | 2.04 | -2.04 | 0.101 | 0.101 | 3.157 | 3.157 | 0.296 | -0.296 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | ул. Молодежная,5 | 24 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | -0.32 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | 0.09 | 0.046 | -0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | ТК-6 | 30 | 0.1 | 0.1 | 1.72 | -1.72 | 0.068 | 0.068 | 2.26 | 2.26 | 0.25 | -0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-6 | ТК-7 | 25 | 0.08 | 0.08 | 1.2 | -1.2 | 0.028 | 0.028 | 1.121 | 1.121 | 0.174 | -0.174 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-6 | ул. Молодежная,6 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | -0.017 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-7 | ул. Молодежная,7 | 24 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | -0.4 | 0.003 | 0.003 | 0.137 | 0.137 | 0.058 | -0.058 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-6 | Узел 6 | 55 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | -0.4 | 0.008 | 0.008 | 0.137 | 0.137 | 0.058 | -0.058 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | ТК-8 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | -0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | -0.029 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-8 | ул. Молодежная,12 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | -0.029 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | ул. Молодежная,10 | 17 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | -0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | -0.029 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-7 | Узел 4 | 30 | 0.08 | 0.08 | 0.8 | -0.8 | 0.015 | 0.015 | 0.512 | 0.512 | 0.116 | -0.116 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | Узел 5 | 25 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | -0.48 | 0.005 | 0.005 | 0.193 | 0.193 | 0.07 | -0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | ТК-9 | 25 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | -0.023 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-9 | ул. Молодежная,13 | 12 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | -0.023 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | ул. Молодежная,11 | 23 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | -0.32 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | 0.09 | 0.046 | -0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | ул. Молодежная,9 | 25 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | -0.32 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | 0.09 | 0.046 | -0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | ТК-10 | 215 | 0.15 | 0.15 | 23.56 | -23.56 | 2.317 | 2.317 | 10.779 | 10.779 | 0.855 | -0.855 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-10 | ТК-11 | 25 | 0.1 | 0.1 | 11.76 | -11.76 | 0.437 | 0.437 | 17.465 | 17.465 | 0.871 | -0.871 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-11 | ул. Пукшкарева,18 | 70 | 0.06 | 0.06 | 1.64 | -1.64 | 0.144 | 0.144 | 2.059 | 2.059 | 0.238 | -0.238 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-10 | ТК-13 | 30 | 0.15 | 0.15 | 11.8 | -11.8 | 0.527 | 0.527 | 17.583 | 17.583 | 0.874 | -0.874 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-11 | Узел 7 | 120 | 0.1 | 0.1 | 10.12 | -10.12 | 1.556 | 1.556 | 12.963 | 12.963 | 0.749 | -0.749 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | Узел 8 | 20 | 0.1 | 0.1 | 9.76 | -9.76 | 0.241 | 0.241 | 12.065 | 12.065 | 0.723 | -0.723 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | Узел 9 | 30 | 0.1 | 0.1 | 9.44 | -9.44 | 0.339 | 0.339 | 11.293 | 11.293 | 0.699 | -0.699 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ТК-12 | 30 | 0.1 | 0.1 | 9.32 | -9.32 | 0.33 | 0.33 | 11.01 | 11.01 | 0.69 | -0.69 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-12 | здание школы по ул. Школьная | 45 | 0.08 | 0.08 | 9.24 | -9.24 | 0.487 | 0.487 | 10.824 | 10.824 | 0.684 | -0.684 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-12 | ул. Школьная,4 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ул. Школьная,3 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | -0.017 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | ул. Школьная,2 | 17 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | -0.32 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | 0.09 | 0.046 | -0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | ул. Школьная,1 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.36 | -0.36 | 0.003 | 0.003 | 0.112 | 0.112 | 0.052 | -0.052 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-13 | ТК-14 | 110 | 0.1 | 0.1 | 9.08 | -9.08 | 6.667 | 6.667 | 60.609 | 60.609 | 1.317 | -1.317 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-14 | Узел 10 | 30 | 0.08 | 0.08 | 5.56 | -5.56 | 0.686 | 0.686 | 22.864 | 22.864 | 0.807 | -0.807 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | ул. Пукшкарева,16 | 45 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | -0.16 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | -0.023 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | ул. Пукшкарева,15 | 35 | 0.05 | 0.05 | 5.4 | -5.4 | 0.755 | 0.755 | 21.577 | 21.577 | 0.784 | -0.784 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-14 | ТК-15А | 295 | 0.1 | 0.1 | 3.52 | -3.52 | 2.727 | 2.727 | 9.246 | 9.246 | 0.511 | -0.511 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-15А | ул. Пукшкарева,20 | 30 | 0.08 | 0.08 | 1.32 | -1.32 | 0.04 | 0.04 | 1.349 | 1.349 | 0.192 | -0.192 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-15А | ул. Пукшкарева,14 | 20 | 0.08 | 0.08 | 2.2 | -2.2 | 0.073 | 0.073 | 3.662 | 3.662 | 0.319 | -0.319 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-13 | ТК-16 | 110 | 0.08 | 0.08 | 2.72 | -2.72 | 0.611 | 0.611 | 5.559 | 5.559 | 0.395 | -0.395 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-16 | ул. Садовая,15 | 140 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | -0.32 | 0.013 | 0.013 | 0.09 | 0.09 | 0.046 | -0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-16 | ТК-17 | 35 | 0.08 | 0.08 | 2.4 | -2.4 | 0.152 | 0.152 | 4.345 | 4.345 | 0.348 | -0.348 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-17 | ул. Совхозная,14 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | -0.32 | 0.001 | 0.001 | 0.09 | 0.09 | 0.046 | -0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-17 | ул. Совхозная,17 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | -0.023 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-17 | ТК-18 | 65 | 0.08 | 0.08 | 1.92 | -1.92 | 0.182 | 0.182 | 2.803 | 2.803 | 0.279 | -0.279 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-18 | ул. Совхозная,12 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | -0.24 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.035 | -0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-18 | ул. Совхозная,15 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | -0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | -0.029 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-18 | ТК-19 | 35 | 0.08 | 0.08 | 1.48 | -1.48 | 0.059 | 0.059 | 1.685 | 1.685 | 0.215 | -0.215 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-19 | ул. Совхозная,13 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | -0.017 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-19 | ТК-20 | 25 | 0.08 | 0.08 | 1.36 | -1.36 | 0.036 | 0.036 | 1.429 | 1.429 | 0.197 | -0.197 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-20 | ул. Совхозная,8 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | -0.28 | 0.001 | 0.001 | 0.07 | 0.07 | 0.041 | -0.041 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-20 | ул. Совхозная,11 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | -0.012 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-20 | ТК-21 | 55 | 0.08 | 0.08 | 1 | -1 | 0.043 | 0.043 | 0.787 | 0.787 | 0.145 | -0.145 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-21 | ул. Совхозная,6 | 12 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | -0.24 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.035 | -0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-21 | ул. Совхозная,9 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | -0.24 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.035 | -0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-21 | ТК-22 | 43 | 0.08 | 0.08 | 0.52 | -0.52 | 0.01 | 0.01 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-22 | ул. Совхозная,4 | 12 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | -0.24 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.035 | -0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-22 | ул. Совхозная,7 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | -0.28 | 0.002 | 0.002 | 0.07 | 0.07 | 0.041 | -0.041 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Кировская сельская администрация (с. Кировское)
Котельная №1 (ул. Швецова,18б)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
Узел 2 | ул. Ленина,25 | 25 | 0.032 | 0.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | Узел 3 | 50 | 0.07 | 0.07 | 5.68 | -5.68 | 1.193 | 1.193 | 23.854 | 23.854 | 0.824 | -0.824 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | ул. Ленина,27 | 25 | 0.032 | 0.032 | 0.6 | -0.6 | 0.007 | 0.007 | 0.295 | 0.295 | 0.087 | -0.087 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | Узел 4 | 85 | 0.07 | 0.07 | 5.08 | -5.08 | 1.625 | 1.625 | 19.115 | 19.115 | 0.737 | -0.737 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | ул. Ленина,1 | 25 | 0.032 | 0.032 | 0.6 | -0.6 | 0.007 | 0.007 | 0.295 | 0.295 | 0.087 | -0.087 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | здание Дома Культуры | 200 | 0.07 | 0.07 | 3.86 | -3.86 | 2.219 | 2.219 | 11.095 | 11.095 | 0.56 | -0.56 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | здание "Детского сада" | 160 | 0.04 | 0.04 | 0.62 | -0.62 | 0.05 | 0.05 | 0.314 | 0.314 | 0.09 | -0.09 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
от Источника | Узел 1 | 60 | 0.07 | 0.07 | 6.064 | -6.064 | 1.63 | 1.63 | 27.162 | 27.162 | 0.88 | -0.88 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | Узел 2 | 100 | 0.07 | 0.07 | 5.68 | -5.68 | 2.385 | 2.385 | 23.854 | 23.854 | 0.824 | -0.824 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | здание магазина по ул. Ленина | 70 | 0.04 | 0.04 | 0.384 | -0.384 | 0.009 | 0.009 | 0.127 | 0.127 | 0.056 | -0.056 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
от Источника | Узел 5 | 420 | 0.13 | 0.13 | 28.532 | -28.532 | 6.622 | 6.622 | 15.768 | 15.768 | 1.035 | -1.035 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | магазин по ул. Ленина | 50 | 0.04 | 0.04 | 0.384 | -0.384 | 0.006 | 0.006 | 0.127 | 0.127 | 0.056 | -0.056 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | Узел 6 | 45 | 0.13 | 0.13 | 28.148 | -28.148 | 0.691 | 0.691 | 15.349 | 15.349 | 1.021 | -1.021 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | Узел 7 | 65 | 0.13 | 0.13 | 27.648 | -27.648 | 0.963 | 0.963 | 14.812 | 14.812 | 1.003 | -1.003 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | ул. Ленина,23 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.5 | -0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.209 | 0.209 | 0.073 | -0.073 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | ул. Ленина,21 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.6 | -0.6 | 0.004 | 0.004 | 0.295 | 0.295 | 0.087 | -0.087 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | Узел 8 | 85 | 0.13 | 0.13 | 27.048 | -27.048 | 1.205 | 1.205 | 14.18 | 14.18 | 0.981 | -0.981 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | Узел 9 | 45 | 0.13 | 0.13 | 26.448 | -26.448 | 0.61 | 0.61 | 13.562 | 13.562 | 0.959 | -0.959 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | ул. Ленина,19 | 16 | 0.032 | 0.032 | 0.6 | -0.6 | 0.005 | 0.005 | 0.295 | 0.295 | 0.087 | -0.087 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ул. Ленина,17 | 23 | 0.07 | 0.07 | 5.076 | -5.076 | 0.439 | 0.439 | 19.085 | 19.085 | 0.737 | -0.737 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | Узел 10 | 120 | 0.13 | 0.13 | 20.772 | -20.772 | 3.231 | 3.231 | 26.927 | 26.927 | 1.177 | -1.177 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | ул. Ленина,15 | 25 | 0.07 | 0.07 | 5.076 | -5.076 | 0.477 | 0.477 | 19.085 | 19.085 | 0.737 | -0.737 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | Узел 11 | 60 | 0.13 | 0.13 | 15.696 | -15.696 | 0.926 | 0.926 | 15.429 | 15.429 | 0.89 | -0.89 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 11 | Узел 12 | 55 | 0.1 | 0.1 | 8.896 | -8.896 | 3.2 | 3.2 | 58.189 | 58.189 | 1.291 | -1.291 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | здание Больницы | 45 | 0.032 | 0.032 | 0.212 | -0.212 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.037 | 0.031 | -0.031 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | Узел 13 | 500 | 0.1 | 0.1 | 8.684 | -8.684 | 27.731 | 27.731 | 55.462 | 55.462 | 1.26 | -1.26 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | ул. Школьная,9 "Школа" | 55 | 0.1 | 0.1 | 6.924 | -6.924 | 1.944 | 1.944 | 35.35 | 35.35 | 1.005 | -1.005 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | ул. Школьная,6 | 45 | 0.05 | 0.05 | 1.76 | -1.76 | 0.106 | 0.106 | 2.364 | 2.364 | 0.255 | -0.255 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 11 | ул. Ленина,11а | 25 | 0.07 | 0.07 | 6.8 | -6.8 | 0.853 | 0.853 | 34.103 | 34.103 | 0.987 | -0.987 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ул. Ленина 13а "Столовая" | 35 | 0.032 | 0.032 | 0.6 | -0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.295 | 0.087 | -0.087 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Останинская сельская администрация (с. Останино)
Центральная котельная (ул. Молодежная)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
узел 1 | ул. Новая,1 | 17 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.004 | 0.004 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 1 | узел 2 | 226 | 0.04 | 0.04 | 4.68 | -4.68 | 3.672 | 3.672 | 16.247 | 16.247 | 0.679 | -0.679 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 2 | ул. Новая,3 | 14.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.003 | 0.003 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 3 | узел 4 | 15 | 0.04 | 0.04 | 3.12 | -3.12 | 0.109 | 0.109 | 7.286 | 7.286 | 0.453 | -0.453 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 3 | ул. Новая,7 | 7.1 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 4 | ул. Новая,2 | 23.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.005 | 0.005 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 4 | узел 5 | 35 | 0.04 | 0.04 | 2.6 | -2.6 | 0.178 | 0.178 | 5.086 | 5.086 | 0.377 | -0.377 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 5 | узел 6 | 41 | 0.04 | 0.04 | 2.08 | -2.08 | 0.134 | 0.134 | 3.28 | 3.28 | 0.302 | -0.302 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 6 | узел 7 | 41 | 0.04 | 0.04 | 1.56 | -1.56 | 0.077 | 0.077 | 1.868 | 1.868 | 0.226 | -0.226 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 5 | ул. Новая,4 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 6 | ул. Новая,6 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 7 | ул. Новая,8 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 7 | ул. Новая,9 | 15.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.003 | 0.003 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 7 | ул. Новая,10 | 31.6 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.007 | 0.007 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
Центральная котельная | ТК-1 | 132 | 0.08 | 0.08 | 25.64 | -25.64 | 0.526 | 0.526 | 3.981 | 3.981 | 0.595 | -0.595 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
ТК-1 | узел 1 | 20 | 0.04 | 0.04 | 5.2 | -5.2 | 0.4 | 0.4 | 20.021 | 20.021 | 0.755 | -0.755 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
ТК-1 | узел 8 | 320 | 0.04 | 0.04 | 20.44 | -20.44 | 2.602 | 2.602 | 8.131 | 8.131 | 0.741 | -0.741 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 8 | узел 9 | 45 | 0.04 | 0.04 | 9.88 | -9.88 | 0.277 | 0.277 | 6.163 | 6.163 | 0.56 | -0.56 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 9 | ул. Зеленая,29 | 4.6 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 9 | узел 10 | 72 | 0.04 | 0.04 | 9.36 | -9.36 | 0.8 | 0.8 | 11.104 | 11.104 | 0.693 | -0.693 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 10 | ул. Зеленая,23 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 10 | узел 11 | 53 | 0.04 | 0.04 | 8.84 | -8.84 | 0.526 | 0.526 | 9.915 | 9.915 | 0.654 | -0.654 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 11 | ул. Зеленая,21 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 11 | узел 12 | 39 | 0.04 | 0.04 | 8.32 | -8.32 | 0.343 | 0.343 | 8.793 | 8.793 | 0.616 | -0.616 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 12 | ул. Зеленая,19 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 12 | узел 13 | 43 | 0.04 | 0.04 | 7.8 | -7.8 | 0.333 | 0.333 | 7.739 | 7.739 | 0.577 | -0.577 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 13 | узел 21 | 12 | 0.04 | 0.04 | 3.12 | -3.12 | 0.087 | 0.087 | 7.286 | 7.286 | 0.453 | -0.453 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 13 | ул. Зеленая,17 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 21 | ул. Зеленая,12 | 14 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.003 | 0.003 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 21 | узел 22 | 18 | 0.04 | 0.04 | 2.6 | -2.6 | 0.092 | 0.092 | 5.086 | 5.086 | 0.377 | -0.377 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 22 | ул. Зеленая,10 | 16.3 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.004 | 0.004 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 22 | узел 23 | 32 | 0.04 | 0.04 | 2.08 | -2.08 | 0.105 | 0.105 | 3.28 | 3.28 | 0.302 | -0.302 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 23 | ул. Зеленая,8 | 17.3 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.004 | 0.004 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 23 | узел 24 | 45 | 0.04 | 0.04 | 1.56 | -1.56 | 0.084 | 0.084 | 1.868 | 1.868 | 0.226 | -0.226 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 24 | ул. Зеленая,6 | 19.9 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.004 | 0.004 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 24 | узел 25 | 78 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | -1.04 | 0.066 | 0.066 | 0.849 | 0.849 | 0.151 | -0.151 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 25 | ул. Зеленая,2 | 23.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.005 | 0.005 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 25 | ул. Зеленая,4 | 21.4 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.005 | 0.005 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 13 | узел 14 | 19 | 0.04 | 0.04 | 4.16 | -4.16 | 0.244 | 0.244 | 12.866 | 12.866 | 0.604 | -0.604 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 14 | ул. Зеленая,15 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 14 | узел 15 | 30 | 0.04 | 0.04 | 3.64 | -3.64 | 0.296 | 0.296 | 9.879 | 9.879 | 0.528 | -0.528 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 15 | узел 16 | 18 | 0.04 | 0.04 | 3.12 | -3.12 | 0.131 | 0.131 | 7.286 | 7.286 | 0.453 | -0.453 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 16 | узел 17 | 19 | 0.04 | 0.04 | 2.6 | -2.6 | 0.097 | 0.097 | 5.086 | 5.086 | 0.377 | -0.377 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 17 | ул. Зеленая,9 | 7.3 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 17 | узел 18 | 37 | 0.04 | 0.04 | 2.08 | -2.08 | 0.121 | 0.121 | 3.28 | 3.28 | 0.302 | -0.302 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 18 | ул. Зеленая,7 | 7.1 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 18 | узел 19 | 49 | 0.04 | 0.04 | 1.56 | -1.56 | 0.092 | 0.092 | 1.868 | 1.868 | 0.226 | -0.226 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 19 | узел 20 | 29 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | -1.04 | 0.025 | 0.025 | 0.849 | 0.849 | 0.151 | -0.151 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 20 | ул. Зеленая,1 | 7.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 20 | ул. Зеленая,3 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 19 | ул. Зеленая,5 | 7.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 16 | ул. Зеленая,11 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 15 | ул. Зеленая,13 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 36 | здание Детского Сада | 10.7 | 0.04 | 0.04 | 0.5428 | -0.5428 | 0.008 | 0.008 | 0.757 | 0.757 | 0.123 | -0.123 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 8 | узел 35 | 63 | 0.04 | 0.04 | 5.36 | -5.36 | 1.339 | 1.339 | 21.261 | 21.261 | 0.778 | -0.778 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 35 | узел 36 | 39 | 0.04 | 0.04 | 4.84 | -4.84 | 0.677 | 0.677 | 17.366 | 17.366 | 0.702 | -0.702 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 35 | здание Дома Культуры | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 36 | ул. Зеленая,37 | 9.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 36 | узел 37 | 93 | 0.04 | 0.04 | 1.56 | -1.56 | 0.174 | 0.174 | 1.868 | 1.868 | 0.226 | -0.226 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 37 | ул. Зеленая,39 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 37 | узел 38 | 22 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | -1.04 | 0.019 | 0.019 | 0.849 | 0.849 | 0.151 | -0.151 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 38 | ул. Зеленая,45 | 23.9 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.005 | 0.005 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 38 | ул. Зеленая,41 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 8 | узел 26 | 109 | 0.04 | 0.04 | 5.2 | -5.2 | 2.182 | 2.182 | 20.021 | 20.021 | 0.755 | -0.755 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 26 | узел 30 | 10 | 0.04 | 0.04 | 2.6 | -2.6 | 0.051 | 0.051 | 5.086 | 5.086 | 0.377 | -0.377 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 26 | здание Администрации | 29 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.007 | 0.007 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 30 | узел 31 | 33 | 0.04 | 0.04 | 2.6 | -2.6 | 0.168 | 0.168 | 5.086 | 5.086 | 0.377 | -0.377 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 31 | узел 32 | 39 | 0.04 | 0.04 | 2.08 | -2.08 | 0.128 | 0.128 | 3.28 | 3.28 | 0.302 | -0.302 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 32 | узел 33 | 32 | 0.04 | 0.04 | 1.56 | -1.56 | 0.06 | 0.06 | 1.868 | 1.868 | 0.226 | -0.226 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 33 | узел 34 | 26 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | -1.04 | 0.022 | 0.022 | 0.849 | 0.849 | 0.151 | -0.151 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 34 | ул.Советская,14 | 25 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.006 | 0.006 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 34 | ул.Советская,16 | 7.7 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 33 | ул.Советская,18 | 8.2 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 32 | ул.Советская,20 | 9.7 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 31 | ул.Советская,22 | 8.7 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 26 | узел 27 | 19 | 0.04 | 0.04 | 2.08 | -2.08 | 0.062 | 0.062 | 3.28 | 3.28 | 0.302 | -0.302 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 27 | узел 28 | 18 | 0.04 | 0.04 | 1.56 | -1.56 | 0.034 | 0.034 | 1.868 | 1.868 | 0.226 | -0.226 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 28 | ул.Советская,25 | 9.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 27 | здание Почты | 49.2 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.011 | 0.011 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 28 | узел 29 | 23 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | -1.04 | 0.02 | 0.02 | 0.849 | 0.849 | 0.151 | -0.151 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 29 | ул.Советская,23 | 14.8 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.003 | 0.003 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 29 | ул.Советская,21 | 14.3 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.003 | 0.003 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 2 | узел 39 | 55 | 0.04 | 0.04 | 4.16 | -4.16 | 0.708 | 0.708 | 12.866 | 12.866 | 0.604 | -0.604 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 39 | узел 3 | 45 | 0.04 | 0.04 | 3.64 | -3.64 | 0.445 | 0.445 | 9.879 | 9.879 | 0.528 | -0.528 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 39 | ул. Новая,5 | 16.5 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.004 | 0.004 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 36 | узел 37 | 13 | 0.04 | 0.04 | 2.76 | -2.76 | 0.074 | 0.074 | 5.721 | 5.721 | 0.4 | -0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 37 | здание школы по ул.Ленина | 135.6 | 0.04 | 0.04 | 2.24 | -2.24 | 0.514 | 0.514 | 3.794 | 3.794 | 0.325 | -0.325 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
узел 37 | здание Детского Сада | 9 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | -0.52 | 0.002 | 0.002 | 0.225 | 0.225 | 0.075 | -0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.02
Толмачевская сельская администрация (с. Толмачево, п. Заря)
Котельная школы (с. Толмачево)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
Котельная школы | Здание школы | 96 | 0.1 | 0.1 | 2 | -2 | 0.292 | 0.292 | 3.037 | 3.037 | 0.29 | -0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Центральная котельная (п.Заря)
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
Центральная котельная ООО "Теплоэнергетика | ТК-1 | 19.4 | 0.15 | 0.15 | 22.4286 | -22.4286 | 0.023 | 0.023 | 1.185 | 1.185 | 0.362 | -0.362 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-1 | ул.Мичурина,3 | 2.1 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.002 | 0.002 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-1 | Узел 1 | 29.4 | 0.15 | 0.15 | 20.4993 | -20.4993 | 0.029 | 0.029 | 0.993 | 0.993 | 0.33 | -0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | ул.Мичурина,6 | 10.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.011 | 0.011 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 1 | Узел 2 | 64.5 | 0.15 | 0.15 | 19.8561 | -19.8561 | 0.06 | 0.06 | 0.933 | 0.933 | 0.32 | -0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | Узел 17 | 90.6 | 0.04 | 0.04 | 3.2156 | -3.2156 | 2.239 | 2.239 | 24.718 | 24.718 | 0.729 | -0.729 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 17 |  | 19.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.021 | 0.021 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 17 | Узел 18 | 69.4 | 0.04 | 0.04 | 2.5725 | -2.5725 | 1.103 | 1.103 | 15.887 | 15.887 | 0.583 | -0.583 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 20 | ул.Новая,4 | 10.7 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.011 | 0.011 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 18 | ул.Новая,2 | 10.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.011 | 0.011 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 20 | ул.Новая,5 | 16.4 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.017 | 0.017 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 18 | Узел 19 | 15.6 | 0.04 | 0.04 | 1.9293 | -1.9293 | 0.14 | 0.14 | 8.998 | 8.998 | 0.437 | -0.437 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 19 | Узел 20 | 13.8 | 0.04 | 0.04 | 1.2862 | -1.2862 | 0.056 | 0.056 | 4.052 | 4.052 | 0.292 | -0.292 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 19 | ул.Новая,3 | 17.6 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.018 | 0.018 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | Узел 2 | 98.8 | 0.15 | 0.15 | 16.6406 | -16.6406 | 0.065 | 0.065 | 0.659 | 0.659 | 0.268 | -0.268 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | Узел 3 | 34.7 | 0.04 | 0.04 | 15.9975 | -15.9975 | 20.934 | 20.934 | 603.281 | 603.281 | 3.627 | -3.627 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 2 | ул.Мичурина,12 | 11.6 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.012 | 0.012 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | Узел 8 | 47.4 | 0.04 | 0.04 | 2.5725 | -2.5725 | 0.753 | 0.753 | 15.887 | 15.887 | 0.583 | -0.583 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | Узел 9 | 32.4 | 0.04 | 0.04 | 1.9293 | -1.9293 | 0.292 | 0.292 | 8.998 | 8.998 | 0.437 | -0.437 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 8 | ул.Садовая,12 | 21.4 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.022 | 0.022 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ул.Садовая,14 | 22.3 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.023 | 0.023 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ул.Садовая,11 | 10.2 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.011 | 0.011 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 9 | ул.Новая,7 | 61.1 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.064 | 0.064 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | Узел 6 | 3.3 | 0.04 | 0.04 | 1.9293 | -1.9293 | 0.03 | 0.03 | 8.998 | 8.998 | 0.437 | -0.437 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | ул.Садовая,4 | 19.5 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.02 | 0.02 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 5 | ул.Садовая,3 | 8.5 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.009 | 0.009 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 6 | Узел 7 | 26.1 | 0.04 | 0.04 | 1.2862 | -1.2862 | 0.106 | 0.106 | 4.052 | 4.052 | 0.292 | -0.292 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | ул. Ленина,12 | 75.9 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.08 | 0.08 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 7 | дом по ул.Садовая | 46.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.049 | 0.049 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | Узел 10 | 23 | 0.1 | 0.1 | 10.2094 | -10.2094 | 0.047 | 0.047 | 2.062 | 2.062 | 0.37 | -0.37 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | Узел 11 | 30 | 0.1 | 0.1 | 9.5663 | -9.5663 | 0.054 | 0.054 | 1.814 | 1.814 | 0.347 | -0.347 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 11 | Узел 12 | 20.7 | 0.1 | 0.1 | 8.9232 | -8.9232 | 0.033 | 0.033 | 1.582 | 1.582 | 0.324 | -0.324 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 11 | ул.Мичурина,16 | 10.9 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.011 | 0.011 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 10 | ул.Мичурина,14 | 11 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.012 | 0.012 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | ул.Мичурина,18 | 11.9 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.012 | 0.012 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | ул.Мичурина,15 | 18.1 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.019 | 0.019 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 12 | Узел 13 | 20.3 | 0.07 | 0.07 | 7.637 | -7.637 | 0.151 | 0.151 | 7.422 | 7.422 | 0.565 | -0.565 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | ул.Мичурина,17 | 18.3 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.019 | 0.019 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | ул.Мичурина,20 | 11.4 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.012 | 0.012 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 13 | Узел 14 | 22.9 | 0.07 | 0.07 | 6.3508 | -6.3508 | 0.118 | 0.118 | 5.155 | 5.155 | 0.47 | -0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 14 | ул.Мичурина,19/5 | 18.2 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.019 | 0.019 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 14 | ул.Мичурина,22 | 11.5 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.012 | 0.012 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 14 | ТК-2 | 7.5 | 0.07 | 0.07 | 5.0645 | -5.0645 | 0.025 | 0.025 | 3.299 | 3.299 | 0.375 | -0.375 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-2 | Узел 15 | 58 | 0.07 | 0.07 | 3.7783 | -3.7783 | 0.108 | 0.108 | 1.855 | 1.855 | 0.28 | -0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 15 | ул.Мичурина,21 | 46.4 | 0.06 | 0.06 | 0.8039 | -0.8039 | 0.01 | 0.01 | 0.205 | 0.205 | 0.081 | -0.081 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 15 | Узел 16 | 54 | 0.04 | 0.04 | 1.6882 | -1.6882 | 0.373 | 0.373 | 6.916 | 6.916 | 0.383 | -0.383 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 16 | здание Гаража | 12.4 | 0.04 | 0.04 | 1.0451 | -1.0451 | 0.033 | 0.033 | 2.699 | 2.699 | 0.237 | -0.237 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 16 | Дом 2К | 64 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.067 | 0.067 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-2 | Узел 46 | 66.9 | 0.04 | 0.04 | 1.2862 | -1.2862 | 0.271 | 0.271 | 4.052 | 4.052 | 0.292 | -0.292 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 46 | - | 8.1 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.009 | 0.009 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 3 | Узел 4 | 20.4 | 0.04 | 0.04 | 3.2156 | -3.2156 | 0.504 | 0.504 | 24.718 | 24.718 | 0.729 | -0.729 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | Узел 5 | 56.5 | 0.04 | 0.04 | 2.5725 | -2.5725 | 0.898 | 0.898 | 15.887 | 15.887 | 0.583 | -0.583 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 4 | ул.Мичурина,11 | 10.5 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.011 | 0.011 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 21 | Узел 22 | 23.9 | 0.06 | 0.06 | 1.2862 | -1.2862 | 0.012 | 0.012 | 0.504 | 0.504 | 0.13 | -0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 22 | ул.Мичурина,3 | 24.4 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.026 | 0.026 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 22 | здание Почты | 2.1 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.002 | 0.002 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-1 | Узел 21 | 34.6 | 0.15 | 0.15 | 1.2862 | -1.2862 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | -0.021 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Центральная котельная ООО "Теплоэнергетика" | ТК-4 | 75.2 | 0.2 | 0.2 | 23.4737 | -23.4737 | 0.022 | 0.022 | 0.293 | 0.293 | 0.213 | -0.213 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | ул. Ленина,17 | 59.5 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.062 | 0.062 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | ТК-5 | 94 | 0.2 | 0.2 | 13.1838 | -13.1838 | 0.009 | 0.009 | 0.096 | 0.096 | 0.12 | -0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-4 | Узел 23 | 26.6 | 0.06 | 0.06 | 9.6467 | -9.6467 | 0.701 | 0.701 | 26.358 | 26.358 | 0.972 | -0.972 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 23 | ул. Ленина,15 | 14.9 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.016 | 0.016 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-5 | Узел 33 | 43.5 | 0.07 | 0.07 | 5.788 | -5.788 | 0.187 | 0.187 | 4.292 | 4.292 | 0.428 | -0.428 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 33 | ул.Набережная,12 | 3.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.004 | 0.004 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-5 | ТК-6 | 69.3 | 0.2 | 0.2 | 7.3958 | -7.3958 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.032 | 0.067 | -0.067 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-6 | Узел 40 | 6.7 | 0.1 | 0.1 | 1.9293 | -1.9293 | 0.001 | 0.001 | 0.082 | 0.082 | 0.07 | -0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 40 | ул.Набережная,16 | 8.5 | 0.05 | 0.05 | 0.6431 | -0.6431 | 0.003 | 0.003 | 0.337 | 0.337 | 0.093 | -0.093 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 40 | ул.Набережная,14 | 11.7 | 0.05 | 0.05 | 0.6431 | -0.6431 | 0.004 | 0.004 | 0.337 | 0.337 | 0.093 | -0.093 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 40 | - | 72.2 | 0.05 | 0.05 | 0.6431 | -0.6431 | 0.024 | 0.024 | 0.337 | 0.337 | 0.093 | -0.093 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-6 | ТК-7 | 62.2 | 0.15 | 0.15 | 5.4665 | -5.4665 | 0.005 | 0.005 | 0.077 | 0.077 | 0.088 | -0.088 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-7 | Узел 41 | 15.4 | 0.06 | 0.06 | 1.447 | -1.447 | 0.01 | 0.01 | 0.633 | 0.633 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 41 | ул.Набережная,18 | 16.9 | 0.05 | 0.05 | 0.6431 | -0.6431 | 0.006 | 0.006 | 0.337 | 0.337 | 0.093 | -0.093 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 41 | Узел 42 | 32 | 0.06 | 0.06 | 0.8039 | -0.8039 | 0.007 | 0.007 | 0.205 | 0.205 | 0.081 | -0.081 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 42 | ул.Набережная,15 | 16.6 | 0.05 | 0.05 | 0.8039 | -0.8039 | 0.009 | 0.009 | 0.517 | 0.517 | 0.117 | -0.117 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-7 | Узел 43 | 146.1 | 0.15 | 0.15 | 4.0195 | -4.0195 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.043 | 0.065 | -0.065 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 43 | здание дома культуры | 42 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.044 | 0.044 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 45 | - | 102 | 0.06 | 0.06 | 0.4823 | -0.4823 | 0.008 | 0.008 | 0.078 | 0.078 | 0.049 | -0.049 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 45 | ул.Набережная,17 | 95.2 | 0.05 | 0.05 | 0.6431 | -0.6431 | 0.032 | 0.032 | 0.337 | 0.337 | 0.093 | -0.093 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 43 | Узел 44 | 9.1 | 0.15 | 0.15 | 3.3763 | -3.3763 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.054 | -0.054 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 44 | здание Школы по ул.ул.Набережн | 67 | 0.06 | 0.06 | 2.2509 | -2.2509 | 0.1 | 0.1 | 1.493 | 1.493 | 0.227 | -0.227 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 44 | Узел 45 | 92.3 | 0.07 | 0.07 | 1.1254 | -1.1254 | 0.016 | 0.016 | 0.178 | 0.178 | 0.083 | -0.083 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 46 | ул. Ленина,22 | 28.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.03 | 0.03 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 15 | ТК-3 | 77.5 | 0.05 | 0.05 | 1.2862 | -1.2862 | 0.099 | 0.099 | 1.282 | 1.282 | 0.187 | -0.187 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-3 | здание Магазина | 6.1 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.006 | 0.006 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
ТК-3 | Дом 2КЖ | 14 | 0.05 | 0.05 | 0.6431 | -0.6431 | 0.005 | 0.005 | 0.337 | 0.337 | 0.093 | -0.093 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 33 | Узел 34 | 41.6 | 0.06 | 0.06 | 5.1449 | -5.1449 | 0.315 | 0.315 | 7.581 | 7.581 | 0.518 | -0.518 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 34 | ул.Набережная,10 | 4.4 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.005 | 0.005 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 34 | Узел 35 | 18.2 | 0.05 | 0.05 | 4.5018 | -4.5018 | 0.274 | 0.274 | 15.044 | 15.044 | 0.653 | -0.653 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 35 | ул.Набережная,8 | 21.7 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.023 | 0.023 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 35 | Узел 36 | 35.5 | 0.05 | 0.05 | 3.8587 | -3.8587 | 0.394 | 0.394 | 11.087 | 11.087 | 0.56 | -0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 36 | Узел 37 | 7.2 | 0.04 | 0.04 | 1.2862 | -1.2862 | 0.029 | 0.029 | 4.052 | 4.052 | 0.292 | -0.292 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 37 | ул.Набережная,7 | 7.9 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.008 | 0.008 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 37 | ул.Набережная,9 | 45.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.048 | 0.048 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 36 | Узел 37 | 27.2 | 0.04 | 0.04 | 2.5725 | -2.5725 | 0.432 | 0.432 | 15.887 | 15.887 | 0.583 | -0.583 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 37 | Узел 38 | 34.7 | 0.04 | 0.04 | 1.9293 | -1.9293 | 0.312 | 0.312 | 8.998 | 8.998 | 0.437 | -0.437 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 38 | Узел 39 | 36.4 | 0.04 | 0.04 | 1.2862 | -1.2862 | 0.148 | 0.148 | 4.052 | 4.052 | 0.292 | -0.292 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 37 | ул.Набережная,5 | 7.7 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.008 | 0.008 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 38 | ул.Набережная,3 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.006 | 0.006 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 39 | ул.Набережная,1 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.003 | 0.003 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 39 | ул.Набережная,1А/2 | 109.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.115 | 0.115 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 23 | Узел 24 | 87.2 | 0.06 | 0.06 | 9.0036 | -9.0036 | 2.004 | 2.004 | 22.982 | 22.982 | 0.907 | -0.907 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 24 | ул. Ленина,9 | 8.7 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.009 | 0.009 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 24 | Узел 25 | 55.4 | 0.06 | 0.06 | 8.3605 | -8.3605 | 1.099 | 1.099 | 19.837 | 19.837 | 0.842 | -0.842 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 25 | ул. Ленина,7 | 9.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.01 | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 25 | ул. Ленина,4 | 19.9 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.021 | 0.021 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 25 | Узел 26 | 27.6 | 0.05 | 0.05 | 7.0743 | -7.0743 | 1.018 | 1.018 | 36.891 | 36.891 | 1.026 | -1.026 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 26 | Узел 27 | 40.3 | 0.05 | 0.05 | 6.4311 | -6.4311 | 1.23 | 1.23 | 30.526 | 30.526 | 0.933 | -0.933 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 26 | ул. Ленина,3 | 8.6 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.009 | 0.009 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 27 | ул. Ленина,1 | 9.1 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.01 | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 27 | Узел 28 | 18.2 | 0.05 | 0.05 | 5.788 | -5.788 | 0.451 | 0.451 | 24.763 | 24.763 | 0.84 | -0.84 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 28 | ул. Ленина,2 | 20.3 | 0.05 | 0.05 | 0.6431 | -0.6431 | 0.007 | 0.007 | 0.337 | 0.337 | 0.093 | -0.093 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 28 | Узел 29 | 31.3 | 0.05 | 0.05 | 5.1449 | -5.1449 | 0.614 | 0.614 | 19.602 | 19.602 | 0.747 | -0.747 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 29 | ул. Ленина,1Д/2 | 8.2 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.009 | 0.009 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 29 | ул. Ленина,2Г/2 | 20 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.021 | 0.021 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 29 | Узел 30 | 115.3 | 0.05 | 0.05 | 3.8587 | -3.8587 | 1.278 | 1.278 | 11.087 | 11.087 | 0.56 | -0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 30 | ул. Ленина,1В/2 | 9.7 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.01 | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 30 | ул. Ленина,2В/2 | 17.6 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.018 | 0.018 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 30 | Узел 31 | 31.6 | 0.04 | 0.04 | 2.5725 | -2.5725 | 0.502 | 0.502 | 15.887 | 15.887 | 0.583 | -0.583 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 31 | ул. Ленина,2Б/2 | 18.2 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.019 | 0.019 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 31 | ул. Ленина,1Б/2 | 9 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.009 | 0.009 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 31 | Узел 32 | 40.7 | 0.04 | 0.04 | 1.2862 | -1.2862 | 0.165 | 0.165 | 4.052 | 4.052 | 0.292 | -0.292 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 32 | ул. Ленина,2А/2 | 49 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.051 | 0.051 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Узел 32 | ул. Ленина,1А/2 | 9.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6431 | -0.6431 | 0.01 | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 0.146 | -0.146 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1